
威海水务投资有限责任公司

高区污水厂磁悬浮风机采购安装项目

预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海水务投资有限责任公司
2025年10月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

高区污水厂磁悬浮风机采购安装项目预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSWTZYSZJ2025-001
2、项目概况：现公开征集高区污水厂磁悬浮风机采购安装项目的预算价格，磁悬浮风机规格参数详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
4、供货及安装期：合同签订后，自接到招标人通知之日起40日内将设备运送至高区污水处理厂并完成安装、调试运行等相关工作。
5、质保期：自设备安装调试完毕通过验收之日起不少于2年。
6、预算价格：包括但不限于磁悬浮风机的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、耗材、安装调试、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年10月17日17时00分至2025年10月24
日17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：279739178@qq.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：邵在青

联系电话：0631-5986991

15610751188
第二部分 技术要求

一、技术规格及参数
	名  称
	单  位
	数  值

	进气流量
	m³/min
	30

	排气压力
	kpa
	90

	排气口径
	
	DN200（现场风管管径为DN200，可接变径）

	多变效率
	
	≥84%

	冷却方式
	
	风冷

	电机启动方式
	
	变频启动

	控制系统
	
	PLC控制，可实现就地或远程

	止回阀
	
	对夹式，压损小于800Pa

	放空阀
	
	内置，具备防喘振功能

	主机噪声
	
	≤85dB（在隔音罩外1m处）

	整机设计寿命
	
	≥20年

	名称
	性能参数
	数量
	单位
	备注

	磁悬浮
风机
	风量：30m/min
升压/排气压力：90kpa
	2
	台
	


二、主要材料清单

三、设备安装耗材明细

	序号
	安装耗材项目
	规格型号
	数量
	备注

	1
	电缆
	YJV3*50+2*25
	60-80米
	国标

	2
	信号线
	RVV 7*1.5
	60-80米
	国标

	3
	屏蔽线
	KVVP 5*1.5
	60-80米
	国标

	4
	风机管道
	规格与风机口径配套
	2-3米
	无缝钢管

	5
	变径
	风机配套管径变径为DN200（如需）
	1套
	304不锈钢

	6
	阀门
	规格与管道口径配套
	1套
	碳钢

	7
	软连接
	规格与法兰口径配套
	1套
	碳钢

	8
	弯头
	规格与风机口径配套
	3套
	碳钢

	9
	单向阀
	规格与管道口径配套
	1套
	碳钢

	10
	法兰
	DN200
	4片
	碳钢

	注：1、以上耗材为单台风机安装所需耗材。报价单位应当按照2台风机安装所需耗材核算安装费用。
    2、以上耗材为粗略估计，安装过程中可能会有出入，以实际安装需要为准。

          3、耗材费用包含在设备总价内。


第三部分 报价函格式

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：                                                              


一、包括但不限于磁悬浮风机的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、耗材、安装调试、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。
二、供货及安装期：         （甲方通知后，设备运送至现场并完成安装、调试运行等相关工作时间）。

三、付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，设备安装完毕调试运行正常并经验收合格付至合同总额的60%（含预付款），验收合格之日起设备运行3个月无任何质量问题付至合同总额的90%（含预付款）。留取10%作为质保金，待质保期满后无息付清。
四、发票（专票）、税率（%）：         。
五、质保期：自设备安装调试完毕通过验收之日起     年。

六、最终总价按实际采购量进行结算。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日


